**南通市中心血站污水消毒设备采购项目需求**

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货 物 名 称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| 污水消毒设备 | 1台 | 合同签订后10日内 | 南通市中心血站指定地点 |

1. **技术参数要求**

**（一）招标项目要求**

1、一年用的消毒粉、一备一用一体化防腐抗氧化全自动封闭加药设备、每日检测所需检测仪和试剂、现场运营服务。

2、出水水质达到血液管理生化处理+综合医疗废水处理标准24项要求。

3、每季度出具环保部门认可且符合要求的第三方水质检测报告，连续三年。

**（二）消毒粉产品参数及要求**

★1、成分要求：以过一硫酸氢钾复盐为主要原料，过一（单过）硫酸氢钾复合盐含量不低于20.0%，有效氯不低于35%，以提供的第三方检测报告为准（检测报告须出自消毒产品安全评价报告）。

★2、性状要求：粉剂；

★3、杀微生物类别要求：可以有效杀灭粪大肠杆菌、肠道致病菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。需提供第三方检测报告证明其杀菌种类及效果（检测报告须出自消毒产品安全评价报告）。

★4、所投产品须提供有效的《消毒产品卫生安全评价报告》复印件（加盖单位公章）。

★5、所投产品须提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图（加盖单位公章）。

**（三）运营服务**

1、中标供应商须安排专业操作人员完成污水站每日设备操作巡检、消毒粉加药以及水质检测工作，做好各项记录报表。

2、中标供应商须每月安排专业维修人员对院方加药设备进行现场维护保修，做好设备维保记录。

**三、付款方式：**

设备安装到指定位置并验收合格，正常运作一个月后支付合同总价的70%；验收合格满一年后支付合同总价的20%；余款质保期满后支付。以上付款均不计利息，每次付款前，中标供应商须提供相应金额的正规发票。

**四、验收要求**

（一）投标供应商须提供设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

（二）货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

（三）中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

**五、供货期**

合同签订后10日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

**六、售后服务**

（一）此次采购的产品质保期不低于三年，从通过项目验收之日起计。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）在保修期内要求定期回访，有问题做到及时处理，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后4小时内响应，24小时内到达现场排除故障，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在 2 小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。